# Приложение № 7

к договору №    холодного водоснабжения и водоотведения

от «__» _______ 20___ года

СВЕДЕНИЯ

о нормативах состава сточных вод и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения

6.1 Нормативные показатели общих свойств сточных вод:

| Наименование показателя | Единица измерения | Максимальное допустимое значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Реакция среды (рН) | ед. рН | 6,5- 8,5 |
| Температура | о С | +40 |
| Соотношение ХПК:БПК5 | - | не более 2,5 |

6.2 Нормативы состава сточных вод и требования к составу сточных вод

| Номер и наименование канализационных выпусков | Перечень загрязняющих веществ | Максимальные допустимые концентрации загрязняющих веществ, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу ЦСВ, мг/дм3 | Установленные нормативы состава сточных вод, учитывающие негативное воздействие на водные объекты, мг/дм3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | для абонентов южной части города | для абонентов северной части города | для абонентов ОСК-3 (Городище) |
|  | Аммоний-ион | 50 | 18,615 | 1,198 | 8,333 |
|  | БПК5 | 300 | 100,000 | 27,272 | 100,0 |
|  | Взвешенные вещества | 300 | 147,000 | 43,717 | 176,25 |
|  | Железо общее | 5,0 | 1,111 | 0,222 | 0,714 |
|  | Жиры | 50,0 | - | - | - |
|  | Нефтепродукты | 10,0 | 0,455 | 0,142 | 0,513 |
|  | СПАВ анионные | 10,0 | 0,957 | 0,701 | 1,068 |
|  | Сульфаты | 1000,0 | 58,094 | 77,818 | 71,429 |
|  | Фосфор общий | 12 | 0,956 | 0,562 | 2,222 |
|  | Хлорид-анион | 1000,0 | 224,426 | 69,617 | 400,000 |
|  | ХПК | 500,0 | 231,428 | 81,081 | 272,727 |

6.3. Перечень загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, предусмотрен Приложением № 4, № 4(1) к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644.

| Организация ВКХ ____________________/______________ / | Абонент ____________________/__________ / |
| --- | --- |